„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcijas – sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvei”, ID Nr. JPD2014/138/MI

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 2.internātpamatskola rekonstrukcijas/sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvei.

1.Vispārīgā informācija.

  - Iepirkuma priekšmets ir „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” rekonstrukcijas/sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūves tehniskā projekta izstrāde”.

  - Būvprojekta nosaukums ir „Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcija/ sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve”.

  - Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:

    - tehniskās inventarizācijas lietas materiāliem (izsniedz pasūtītājs);

    - būvlaukuma vietu;

    - Metu projektu.

  - Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, kurā jānorāda:

    - esošās situācijas apraksts, apliecinot pretendenta izpratni un gatavību izpildīt projektēšanas uzdevumu;

    - darba veikšanas metodikas aprakstu;

    - darba veikšanas tehnisko nodrošinājumu (ieskaitot licencēto datorprogrammu nodrošinājumu) un darba veikšanas organizatorisko struktūrshēmu

    - jaunbūves stāva/u plānu/s ar paredzēto telpu izvietojumu, fasādes risinājumus, ģenplānu.

  - Zemesgabala kadastra Nr. 0900 002 0614 zemesgabala platība 10059.0 m2, būves kadastra Nr. 0900 002 0614 003. Zemes gabals atrodas starp Filozofu ielu un Dambja ielu. Teritorijas reljefs ir līdzens. Zemesgabalā atrodas internāta ēka, palīgēka (katlu māja), skola. Rekonstruējamā/jaunbūves ēka atrodas teritorijas D – R daļā. Piekļūšana ēkai organizēta no teritorijas iekšpagalma, kur izvietots esošs asfalta seguma piebraucamais ceļš. Rekonstrukcijas/ jaunbūves gaitā teritorijas ģenerālplāna risinājumi ir maināmi, paredzot palīgēkas demontāžu un jaunbūves izbūvi, jaunu komunikāciju, ietvju un piebraucamo ceļu, autostāvvietu izbūvi, veicot teritorijas labiekārtošanu.

  - Internāta ēka veidota kā trīsstāvu apjoma ēka, kurai bloķēta vienstāvīga pāreja uz internātskolu, kas ir Republikas nozīmes vēstures piemineklis. Esošā ēkas un pārejas korpusa nesošās sienas būvētas no silikātķieģeļu mūra, kuras paredzēts siltināt. Ēkas apbūves laukuma kopējā platība pēc rekonstrukcijas 1060.5 m2 (internāta ēkai un pārejas korpusam). Tās kopējais būvtilpums pēc rekonstrukcijas (internāta ēkai un pārejas korpusam) 11100.4 m3, kopējā platība 2145.7 m2.

  - Demontāžai paredzētā palīgēka (katlu māja) ir veidota kā vienstāva apjoma atsevišķi stāvoša ēka. Esošā ēkas korpusa nesošās sienas būvētas no silikātķieģeļu mūra uz kuram balstītās dzelzsbetona pārseguma paneļi. Ēkā atrodas centralizētās padeves siltummezgls. Apbūves laukuma kopējā platība 443.6 m2. Tās kopējais būvtilpums 3573 m3, kopējā platība 728 m2.

Rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts:

- Demontēt palīgēku;

- Ārējo komunikāciju pārbūve un pieslēgšana;

- Veikt sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūves izbūvi, pārbūvējot ārējās komunikācijas;

- Internāta un pārejas korpusa iekštelpu pārbūvi atbilstoši Spēkā esošiem Latvijas Republikas (turpmāk tekstā –LR) likumiem un Ministru kabineta (turpmāk tekstā –MK) noteikumiem;

- Internāta un pārejas korpusa ārsienu, cokola siltināšana;

- Internāta korpusa jumta rekonstrukcija;

- Pārejas korpusa jumta renovācija;

- Bruģētas apmales ap ēku izveidošana;

- Ārējo evakuācijas kāpņu izbūve;

- Teritorijas labiekārtošana

Rekonstrukcija veicama 3 kārtās:

- Palīgēkas demontāža, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūves izbūvi, ārējo komunikāciju izbūve;

- Internāta ēkas telpu un jumta rekonstrukcija, fasādes renovācija, savienojošās galerijas (pārejas) korpusa fasādes un jumta renovācija;

- Teritorijas labiekārtošana;

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve

  - Paredzēts izbūvēt ēku ar sporta zāli un rehabilitācijas telpām, kas savienota ar segtu pāreju ar teritorijā esošo internāta ēku. Jaunbūve jāprojektē pēc zema enerģijas patēriņa ēkas principa ( ~ 14 kWh/m2 gadā atbilstoši 2014. gada 18.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 149. prasībai). prasībām, nodrošinot Pasūtītāja telpu programmas realizāciju un vides un iestādes pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Internāta korpuss

Rekonstrukcijas darbu laikā paredzēta fasādes siltināšana, jumta rekonstrukcija un ugunsdrošības prasību nodrošināšana, uzstādot ārējās evakuācijas kāpnes, ugunsdrošas durvis, veidojot papildus ailas evakuācijai.

Pirmā, otrā un trešā stāva kāpņu telpām paredzēts uzstādīt ugunsdrošas durvis, drošas evakuācijas nodrošināšanai. Internāta korpusa vienai kāpņu telpai mainīt durvis (skat. durvju specifikāciju). Pārejas korpusā izveidojamas durvis esošās loga ailes vietā (skat. 1. stāva plānu) un izveidot pandusu no zemes līmeņa līdz grīdas līmenim (skat. 1. stāva plānu).

Otrajā un trešajā stāvā paredzēts izbūvēt papildus evakuācijas izejas (skatīt stāva plānus). Ēkas galā paredzēts izveidot ārējās evakuācijas kāpnes evakuācijai no trešā un otrā stāva.

Ēkas fasādi paredzēts siltināt ar akmens vati Paroc Fas 3 vai analogu, 100mm biezumā. Uz siltumizolācijas armēts apmetuma slānis un dekoratīvā apdare (skatīt krāsu pasi).

Cokola zonu siltināt ar ekstrudētu putupolistirolu 50mm biezu. Uz putuplistirola armēts apmetuma slāni un dekoratīvā apdare (skat. apdares tabulu).

Ēkas pēdējā stāva pārsegumā (projektējamās bēniņu telpas grīda) demontēt esošo jumta slāni līdz pārseguma līmenim. Ieklāt PVC tvaika izolāciju 200 mic., un iestrādāt 300mm biezu Paroc BLT 3 (vai analogu) beramās akmens vates slāni. Bēniņos izveidot koka laipas nodrošinot pārvietošanos bēniņu telpā (skat. bēniņu stāva plānu).

Uz bēniņu stāvu esošo lūku (no kāpņu telpas) izveidot ugunsdrošu un līdz lūkai uzstādīt stacionāras metāla kāpnes. Otrā kāpņu telpā, kurā uz apsekošanas brīdi nav bēniņu lūkas, pārsegumā izveidot ugunsdrošu EI30 bēniņu lūku un uzstādīt stacionāras kāpnes līdz beniņu lūkai.

Internāta korpusam izveidojams divslīpu jumts. Virs jumta pagarināmi esošie mūra ventilācijas izvadi. Jutma segums Valcprofils (krāsa pēc krāsu pases). Jumtam uzstādāmas divas jumta lūkas, cauruļveida sniega barjeras, kores drošības stiprinājums visā kores garumā, apaļā lietus ūdens noteksistēma. Jumta risinājumus skatīt jumta plānā.

Virs galvenajām ieejām izveidot koka konstrukcijas jumtiņus, kuru risinājumu skatīt AR – 16 Mezgls 1.

Pārejas korpuss (galerijas korpuss)

Fasādi paredzēts siltināt ar akmens vati Paroc Fas 3 vai analogu, 100mm biezumā. Uz siltumizolācijas armēts apmetuma slānis un dekoratīvā apdare (skatīt krāsu pasi).

Cokola zonu siltināt ar ekstrudētu putupolistirolu 50mm biezu. Uz putuplistirola armēts apmetuma slāni un dekoratīvā apdare (skat. apdares tabulu).

Paredzēts nomainīt logus, kuri atrodas 2m tuvumā ārējām evakuācijas kāpnēm.

Projektējamais jumta segums - valcprofils 0.5mm ar pural pārklājumu (krāsa pēc krāsu pases). Demontēt esošo jumta segumu un latojumu, starp spārēm ieklāt siltumizolāciju Paroc eXtra 200mm (vai analogu). Uz spārēm klāt difūzijas membrānu, 50x50mm garenlatas, analogi spāru solim, uz garenlatām šķērslatas 25x100mm ar soli 150mm, uz šķērlatām jumta segumu. Uzstādīt lietus ūdens noteksistēmu (skat. jumta plānu un krāsu pasi).

- Pasūtītāja prasības.

  - Paredzēts izbūvēt sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvi, veikt internāta ēkas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu, tādejādi nodrošinot iestādes darbību ar nepieciešamam telpām sporta aktivitātēm un rehabilitācijas telpām, uzlabojot skolas ēkas telpu tehnisko un vizuālo stāvokli izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestādi, veicinot izglītības procesa pilnveidošanu un uzlabošanu, labiekārtot teritoriju nodrošinot vides un iestādes pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  - Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem.

Pretendentam jānodrošina, lai Būvprojekts tiktu realizēts atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas kritērijiem, kā arī tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijas vispiemērotāko.

Pretendentam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras – būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, atgaisotāji, un tml.

Visām Būvprojekta paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.

- Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma mērķis ir norādīt prasības Būvobjekta projektēšanai.

Pretendents ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

Pretendentam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus.

Pretendentam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīme apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

Pretendentam jānodrošina Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens izstrādātajam un būvvaldē skaņojamajam tehniskajam projektam.

Pretendentam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

Pretendentam jānodrošina nepieciešamie risinājumi Būvprojekta arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļās un inženierkomunikāciju pieslēgumi Pasūtītāja noteiktajām tehnoloģiskajām iekārtām un sadzīves tehnikai.

  - Tehniskā projekta izstrādei nepieciešamie dokumenti un materiāli.

Izstrādājot Būvprojektu, ir jāievēro:

    - Tehniskajās specifikācijās norādītās prasības un normatīvi, tai skaitā Pasūtītāja telpu programmas prasības;

    - Spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk tekstā –LR) likumi un Ministru kabineta (turpmāk tekstā –MK) noteikumi;

    - Latvijas būvnormatīvi (turpmāk tekstā –LBN);

    - Latvijas valsts standarti (turpmāk tekstā –LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;

    - Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmumu Nr.14/2);

    - Citi LR spēkā esošie normatīvie akti un ES standarti;

    - Plānošanas un arhitektūras uzdevums (turpmāk tekstā –PAU) prasības;

    - Valsts, pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi;

    - Esošie tehniskās apsekošanas un projekta dokumentācijas materiāli.

Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.

  - Ēkas funkcija un telpu plānojuma risinājumi.

Jaunbūvējamais apjoms ir veidojams saskaņā ar Metu projektu. Sagatavojot Būvprojektu, jāievēro, ka Būvprojekta raksturlielumiem jāatbilst telpu programmai, funkcionālajām un tehnoloģiskajām prasībām, kas norādītas pasūtītāja telpu programmā, bet tie jāprecizē Būvprojekta izstrādes laikā, lai nodrošinātu iestādi ar atbilstošam telpām un to funkcionālo izmantošanu.

Rekonstruējamais apjoms ir veidojams saistīts ar jau esošo telpu rekonstrukciju, nodrošinot ugunsdrošības, vides un iestādes pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšanu un atbilstību.

3.3.Telpu plānošanas prasības.

3.3.1. Siltumapgāde.

Siltummezgla, iekšējo un ārējo siltumtīklu (maģistrālo, stāvvadu, guļvadu, pieslēgumu un c.) rekonstrukcija;

3.3.2.Ūdensapgāde.

Ārējā, iekšējā un ugunsdzēsības ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija un izbūve;

Iekšējā karstā ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija un izbūve;

Ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija un izbūve, atdalot no iekšējiem ūdensapgādes tīkliem.

3.3.3.Kanalizācija.

Ārēja, iekšējā un lietusūdens kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un izbūve;

Notekūdeņu attaukošanai no virtuves paredzēt tauku ķērāja izbūvi.

3.3.4.Elektroapgāde.

Ārējo un iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija un izbūve;

Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve.

3.3.5.Automātiskā balss ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Automātiskās balss ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē un ierīko visās telpās (izņemot sanitāros mezglus), saskaņa ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: „Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” vai ekvivalentu.

Jaunbūvējamā ēkā ierīko adrešu tipa balss ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu (karstuma) detektoriem. Visas sistēmas iekārtas un elementi ir jāizvēlas no Eiropas Savienības sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Jāparedz iespēju nodrošināt ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

3.3.6.Apsardzes signalizācijas sistēma.

Sistēmas projektē saskaņā ar pasūtītāja telpu programmu. Apsardzes signalizācijas sistēmu projektē, lai nodrošinātu trauksmes signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

AS sistēmas kontroles paneli izvēlē, lai nodrošinātu nepieciešamo apsardzes rajonu skaitu (kas pieļauj objekta atsevišķo AS zonu, neatkarīgo vadību un telpu vai telpu grupu autonomo apsardzi).

AS jāparedz nodrošināt ar kustības detektoriem, stikla plīšanas detektoriem, kā arī atvēršanas magnētiskiem detektoriem – ārējas durvis un logi 1.stāva telpās.

AS detektoru nepieciešamību, tipus un izvietojumu precizēt saskaņā ar ibjekta apsardzes režīmu, tehnoloģisko aprīkojuma izvietojumu, fasāžu veramo elementu reālo konstrukciju, firmas, kas veic objekta apsardzi, norādījumiem, Pasūtītāja prasībām.

3.3.7. Videonovērošanas sistēma

Iekšējās videonovērošanas sistēmas projektēšana, paredzot pieslēgt iestādes operatora pultīm. Visas sistēmas iekārtas un elementi ir jāizvēlas no Eiropas Savienības sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami.

3.3.8. Datu pārraides tīkli

Tīklus projektē saskaņā ar pasūtītāja telpu programmu, papildinot jau esošus, apvienojot vienotā sistēmā un pieslēdzot iestādes serverim. Paredzēt WI – FI sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu. Komutatoru modeļus, veiktspēju, funkcionalitāti portu skaitu nosaka pasūtītājs, Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

Paredzēt iekšējā telefonu tīkla projektēšana un izbūve ar pāradresācijas un pārslēgšanas iespējām.

Televīzijas tīkla projektēšanu veikt telpās saskaņā ar Pasūtītāja telpu programmā.

3.3.9.Ventilācija

Ēkā paredzēt piespiedu ventilāciju ar gaisa piegādi un nosūci visās telpās.

4.	Tehniskie noteikumi.

Pretendents pasūta un saņem valsts un pašvaldību uzraudzības dienestu Tehniskos noteikumus.

- Būvprojekta sastāvs

Būvprojektu noformēt atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

Tehniskajam projektam jāietver:

  - Vispārīgā daļa:

    - Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

    - Būves tehniskās apsekošanas dokumentācija - TIS;

    - Inženiertopogrāfijas plāns;

    - Paskaidrojumu raksts

  - Arhitektūras daļa:

    - teritorijas sadaļa (ģenplāns) – ĢP

Izstrādāt teritorijas apstādījumu plānu, paredzēt teritorijas nožogojumu – žoga tehnisko un vizuālo risinājumu dot projektā. Paredzēt celiņu segumu nomaiņu un jaunu celiņu izbūvi (apjomu saskaņot ar Pasūtītāju). Paredzēt aprīkojuma elementu uzstādīšanu, divu līmeņu apgaismojumu (drošības un estētisko)

    - arhitektūras risinājumi – AR:

Nodrošināt vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

    - iekārtu izvietojums.

  - Inženierrisinājumu daļa:

    - būvkonstrukcijas – BK;

    - ūdensapgāde un kanalizācija ārējie un iekšējie tīkli – ŪK, ŪKT;

    - elektroapgāde ārējie un iekšējie tīkli – EL;

    - apkure ārējie un iekšējie tīkli, vēdināšana – AVK;

    - vājstrāvu sistēmas, sakari un signalizācija, datoru tīkli – VS;

    - ugunsdzēsības automātikas sistēmas – UAS;

    - vadības un automatizācijas sistēmas – VAS.

  - Ekonomiska daļa:

    - iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums – IS;

    - būvdarbu apjomu saraksts – BA;

    - izmaksu aprēķins –T.

Būvprojekta arhitektūras sadaļā jābūt:

- telpu apdares risinājumiem (grīda, griesti, sienas), apdares materiālu tabulām, logu un durvju tabulām ar materiālu specifikācijām, furnitūru risinājumiem;

- iebūvēto mēbeļu risinājumiem;

- mēbeļu un iekārtu principiālām izvietojumam stāvu plānos.

Būvprojektu izstrādā atbilstoši normatīvo aktu, plānošanas un arhitektūras uzdevuma un tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekts izstrādājams paredzot būvdarbu veikšanu 3.kārtās:

- Palīgēkas demontāža, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūves izbūvi, ārējo komunikāciju izbūve;

- Internāta ēkas telpu un jumta rekonstrukcija, fasādes renovācija, savienojošās galerijas (pārejas) korpusa fasādes un jumta renovācija

- Teritorijas labiekārtošana;

Būvprojekts jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Būvprojektam jāveic ekspertīze saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un tas ir jāsaskaņo būvvaldē. Ekspertīzi pasūta un apmaksā izpildītājs.

Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 4 eksemplāros papīra formātā un 2 CD. CD jāietver visi projekta rasējumi vektordatu formā (*.dgn; *.dwg formātā) un pdf  formātā.