3.pielikums

IEPIRKUMA

“Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi”

identifikācijas nr. JPD2016/100/MI

2.daļa „Ielu apgaismojuma līnijas rekonstrukcija”

Tehniskās specifikācijas

- Iepirkuma priekšmets – Ielu apgaismojuma līnijas rekonstrukcija:

  - paredzēta apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Birzes ielas posmā no Līču ielas līdz Upes ielai, Līču ielas posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai, Apšu ielas posmā no Nr.1 līdz Nr.21, Upes ielas posmā no Līču ielas līdz Birzes ielai un Emburgas ielas posmā no Birzes ielas līdz Upes ielai, Jelgavā;

  - apgaismojuma armatūras nodrošina Pasūtītājs.

- Vispārīgās prasības darbu veikšanai

  - darbi Izpildītājam jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Būvvaldē akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju un normatīvo aktu prasībām;

  - Izpildītājs darba izpildei nodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekus, tehniskos līdzekļus (ierīces, iekārtas, mehānismi, instrumenti), un materiāli;

  - apgaismojuma armatūras Izpildītajam jāsaņem Pasūtītāja noliktavā Viestura iela 15, Jelgavā un jāaiztransportē no līdz objektam. Transportēšanas izmaksas Izpildītājam jāiekļauj attiecīgā darba pozīcijas izmaksās;

  - demontētie koka balsti ir jāsazāģē gabalos (0,5m) un jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu (attālums līdz 10 km no objekta atrašanās vietas);

  - demontētas ielu nosaukuma norādes plāksnītes ir jānodod Pasūtītājam.

- Satiksmes organizācijas prasības:

  - Satiksmes organizācija jānodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un Ministru Kabineta 19.01.2016. noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”;

  - aprīkojot darba vietu ar pagaidu ceļa zīmēm jāpārliecinās, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus. Satiksmes organizācijas līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas.

- Materiālu tehniskas prasības

  - Balsti paredzēti tiešai montāžai zemē (bez pamata) ar gaismekļu montāžas augstumu 8m un atbilstošo konsoli:

1.tabula

| Nr. p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
| Balsti |  |  |
| 1. | Balsta konstrukcija: | vienlaidus konisks balsts |
| 2. | Balsta aprīkojums: | konsoles stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un zemējuma skrūves |
| 3. | Balsta zemējums: | balsta virszemes daļā paredzēta iespēja sazemēt balstu |
| 4. | Balsta sieniņu biezums: | 4mm (ne mazāks) |
| 5. | Gaismekļu montāžas augstums: | 8m +/-20cm |
| 6. | Balsta zemē guldāmās daļas garums: | 1500 – 1800mm |
| 7. | Balsta tievgala diametrs: | 60-80mm |
| 8. | Balsta resngala diametrs: | 150-160mm |
| 9. | Balsta cinkojums: | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |
| Konsoles |  |  |
| 10. | Konsole: | piemērota uzstādīšanai uz apgaismojuma balsta, kas paredzēts piekarkabeļa uzstādīšanai |
| 11. | Konsoles augstums: | 1,0m |
| 12. | Konsoles sānu izlice: | 1,0m |
| 13. | Konsoles pacēluma leņķis pret horizontālo plakni: | 0-10º |
| 14. | Kronšteina cinkojums: | atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam |
| Citas prasības |  |  |
| 15. | Preču izgatavošanas gads: | ne agrāk kā 2015.gads |
| 16. | Preču garantijas laiks: | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |

  - Augstspiediena nātrija tubulāras spuldzes 100W:

2.tabula

| Nr. p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
| Spuldzes |  |  |
| 1. | Atbilstība: | direktīva 2002/95/EK par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās |
| 2. | Kalpošanas laiks pie izdegušo spuldžu skaita 50% – stundās ne mazāk | 36000 |
| 3. | Spuldzes cokols | E40 |
| 4. | Gaismas plūsmas samazināšanās pēc 8000 darba stundām procentos (%), ne vairāk kā: | 6 |
| 5. | Gaismas plūsmas samazināšanās pēc 16000 darba stundām procentos (%), ne vairāk kā: | 10 |
| 6. | Gaismas plūsmas samazināšanās pēc 20000 darba stundām procentos (%), ne vairāk kā: | 11 |
| 7. | Gaismas atdeves efektivitāte (effecaty) pie apkārtējās vides temperatūras 250C (Lm/W), ne mazāk kā: | 106 |
| 8. | Ieslēgšanas (iedarbināšanas) laiks sekundēs (s), visām spuldzēm, ne vairāk kā: | 10 |
| 9. | Pārstartēšanas laiks pie īsiem strāvas atslēgšanas gadījumiem, sekundēs (s), visām spuldzēm, ne vairāk kā: | 180 |
| 10. | Maksimāli patērētā strāva iedarbināšanas laikā procentos (%) no nominālās patērējamās strāvas, ne vairāk kā: | 130 |
| 11. | Krāsu izšķirtspējas indekss (Ra), ne mazāks kā: | 25 |
| Citas prasības |  |  |
| 12. | Preču izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2015.gads |
| 13. | Preču garantijas laiks | ne mazāk kā 24 mēneši, skaitot no uzstādīšanas dienas |

Elektrotīklu inženieris 						Andrejs Bobikins